PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Diputados solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ente Regulador de Servicios Sanitarios, adopte con carácter de urgente, los recaudos necesarios para contrarrestar cualquier emergencia en los servicios de aguas y cloacas, en las ciudades donde las instalaciones y redes de distribución se encuentran con la prestación al máximo y en estado de precariedad, de acuerdo con las advertencias públicas formuladas por trabajadores de Aguas Provinciales de Santa Fe.

Fundamentos:

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios tiene a su cargo el ejercicio del poder de policía en materia de regulación y control de la prestación del servicio público de agua y cloacas en todo el ámbito territorial de la provincia de Santa fe, cualquiera sea el prestador, y en particular, con la relación al concesionario, controlar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

De la información suministrada por los trabajadores de Aguas Provinciales que actualmente tienen un conflicto gremial con la concesionaria, se desprende un estado de situación muy preocupante para la estabilidad de la prestación de los servicios. Las instalaciones y equipos están funcionando al límite de su capacidad y en algunas ciudades ya se comienzan a advertir líquidos cloacales en las calles y cortes en el suministro de agua, como en el caso de la ciudad de Santa Fe.

Por lo tanto solicitamos al Poder Ejecutivo que tome los recaudos necesarios para contrarrestar cualquier emergencia teniendo en cuenta además el comienzo de la temporada de verano, donde el consumo aumenta y los sistemas automatizados de la planta potabilizadora y bombeadora corren mayor riesgo de colapso.

Para una mejor comprensión de los datos suministrados por los trabajadores, transcribimos un resumen del cuadro de situación en la ciudad de Santa Fe.

- BOMBEO 24 HS.   180.000 M3 EN 24 HS. (MÁXIMO)

- AGUA CRUDA ENTRADA  185.000 M3 EN 24 HS.

- PROM. 12:00 HS. 23ºC   ZONA NORTE 4600 M3/H ZONA SUR 2400 M3/H.

- FUNCIONA 98% 23ºC   A FULL

- NO HAY NIVEL DE DECANTACIÓN. NO HAY CAPACIDAD DE LOS FILTROS.

- CAPACIDAD DE PLANTA 100%   8.000 M3/H.  18 FILTROS RÁPIDOS, CAPACIDAD 430 M3/H C/U. SE LAVAN CADA 12 HS.  LOS FILTROS NO DAN ABASTO.

- CAPACIDAD DE RESERVA 20.000 LITROS.  CAPACIDAD DE BOMBEO: 5 BOMBAS  1.500 M3/H C/U ZONA NORTE, 1 EN REPARACIÓN; 2 BOMBAS 1.500 M3/H C/U ZONA SUR; 2 BOMBAS 500 M3/H C/U ZONA SUR.  SI SE PONEN A FUNCIONAR A FULL LAS BOMBAS DE SALIDA, SE SUPERA AMPLIAMENTE LA ENTRADA DE AGUA CRUDA, POR LO TANTO LA RESERVA DE AGUA POTABLE QUEDARÍA SECA EN MENOS DE 4 HORAS.

- EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA REFRIGERAR LOS TABLEROS ELÉCTRICOS NO DA ABASTO CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 35ºC.  SI SALE DE SERVICIO EL EQUIPO DE AIRE, SE PARA AUTOMATICAMENTE LA PLANTA.

- LA PROVINCIA ENTREGÓ LA PLANTA EN LAS CONDICIONES ACTUALES. AGUAS PROVINCIALES NO HIZO NINGUNA MEJORA EN LA MISMA, SOLAMENTE AUTOMATIZÓ PARTE DEL SISTEMA.

- AGUA CRUDA  (COLASTINÉ): 4 BOMBAS DEL AÑO 1941; 1 FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE RECURSOS PARA LA REPARACIÓN; CON UN CAUDAL TOTAL QUE VARÍA SEGÚN LA ALTURA DEL RÍO ENTRE 2.700 A 3.200 M3/H.  TRABAJAN LAS 24 HS.     SI SE ROMPE UNA, NO HAY RELEVO, TAMPOCO HAY GRUPO ELECTRÓGENO SI HAY CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- AGUA CRUDA  (LA GUARDIA REBOMBEO): 3 BOMBAS 1.500 M3/H C/U; 2 TRABAJAN UNA AL 50% Y UNA ES RELEVO;  NO HAY GRUPO ELECTRÓGENO EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA.

- TOMA HERNÁNDEZ (LAGUNA SETÚBAL): 4 BOMBAS 1.500 M3/H C/U; 2 BOMBAS 2.200 M3/H C/U; 2 BOMBAS 800 M3/H C/U.   FUNCIONANDO AL 100% SE PUEDE BOMBEAR 5.600 M3/H A NIVEL NORMAL DE LA LAGUNA 3,50 MTS.- TRES CAÑERÍAS DE SALIDA, UNA DE  0 800 MM,, UNA DE 0 600 MM Y UNA DE 0 400 MM.-  UN GRUPO ELECTRÓGENO: CAPACIDAD PARA 3 BOMBAS DE 1.500 M3/H C/U.

- COLORACIÓN DE AGUA: AUTOMATIZADO LA DOSIFICACIÓN. MANUAL….CAMBIO DE TUBOS… ALTAMENTE RIESGOSO.

- LLENADO DE TOLVA DE CAL. TOTALMENTE MANUAL.

- POR LA FALTA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO LAS SIGUIENTES ESTACIONES ESTAN A PUNTO DE COLAPSAR:

- POZO SUR: RECIBE LÍQUIDOS CLOACALES DE LA ZONA CENTRO SUR, DE 4 BOMBAS INSTALADAS FUNCIONAN DOS Y EL RESTO ESTÁ A LA ESPERA DE UNA DECISIÓN DE INVERTIR EN REPARACIÓN.

- ESTACIÓN ELEVADORA UNO: COMPRENDE ZONA NORESTE DE LA CIUDAD. IDEM ANTERIOR.

- ELEVADORA CENTRAL: HAY DOS BOMBAS DE 3.800 M3/H Y DOS BOMBAS DE 2.000 M3/H DE LAS CUALES UNA DE LAS BOMBAS NO SE REPARA POR FALTA DE PRESUPUESTO, HAY QUE TENER EN CUENTA QUE ESTA ESTACIÓN RECIBE TODOS LOS LÍQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD. TAMPOCO CUENTA CON GRUPO ELECTRÓGENO DE POTENCIA SUFIENTE PARA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA ESTACIÓN.   EN CASO DE LLUVIA, CUADRUPLICA EL REGIMEN DE BOMBEO.  SI SALE DE SERVICIO ESTA ESTACIÓN, NO HAY FORMA DE EVACUAR LOS LÍQUIDOS CLOACALES DE TODA LA CIUDAD.

- EL SISTEMA CLOACAL ESTÁ AL LÍMITE, Y NO SE HICIERON LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA ADAPTAR LA CAPACIDAD AL CENTENAR DE EDIFICIOS QUE SE ESTÁN CONSTRUYENDO.

- LA PLANTA POTABILIZADORA ESTÁ FUNCIONANDO AL 100% (8.400 M3/H) A LO QUE HAY QUE AGREGARLE 9.000 MTS. DE RED, 600 CONEXIONES Y UN CENTENAR DE EDIFICIOS, INCREMENTADOS POR LAS MUNICIPALIDADES, AVALADOS POR DIRECTIVOS IRRESPONSABLES, SIN FACTIBILIDAD TÉCNICA CORRESPONDIENTE.

- EN EL ACUEDUCTO COLASTINÉ FALTAN CUNAS DE FIJACIÓN DE LA CAÑERÍA AL ALIVIADOR Nº 4 DE LA RUTA 168.  ESTANDO EN RIESGO LA PROVISIÓN DE AGUA DESDE COLASTINÉ.   DE PRODUCIRSE UNA ROTURA EN EL MISMO, EL AGUA ENTREGADA SE REDUCIRÍA EN UN 40%.

- TOMA HERNÁNDEZ:  SE VIENEN EROSIONANDOLA COSTA PONIENDO EN PELIGRO EL FUNCIONAMIENTO DEL MUELLE DE BOMBEO (POSIBILIDAD INMINENTE DE DERRUMBE).

- POR FALTA DE OBRAS EN REDES DE AGUA PREVISTO SEGÚN CONTRATO, EN GUADALUPE OESTE, NO SE PUEDEN SUPERAR LOS CUATRO METROS DE COLUMNA DE AGUA.      LA CUAL DEBERÍA SER DE 7 METROS DE COLUMNA DE AGUA.

- POR FALTA DE INVERSIÓN, NO SE PUEDE SEGUIR MONITOREANDO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD LA PROVISIÓN DE AGUA EN LA RED.   DE LOS 6 SENSORES DE PRESIÓN UTILIZADOS A TAL EFECTO, SÓLO QUEDAN DOS.

- EL CORAZÓN DE LA PLANTA (LOS FILTROS) SON EL CUELLO DE BOTELLA DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN, SIN MAYOR CANTIDAD DE FILTROS NO ES POSIBLE AUMENTAR LA CAPACIDAD ACTUAL DE POTABILIZACIÓN, DE LOS 24 FILTROS PROYECTADOS ORIGINALMENTE, SOLAMENTE HAY 18 CONSTRUÍDOS POR O.S.N. Y FUNCIONAN CON INSUMOS DE CALIDAD INFERIOR.

- NO SE REALIZÓ RENOVACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA EN EL MICROCENTRO, QUE AL DÍA DE HOY, CUENTA CON MÁS DE 50 AÑOS.

- NO SE REALIZAN TRABAJOS EN CAÑERÍAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA A FIN DE OPTIMIZAR LA PRESIÓN EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.

- NO SE EFECTÚAN TRABAJOS DE RASTREO DE CAÑERÍAS CLOACALES NI ASPIRACIÓN EN BOCAS DE REGISTRO. ESTO GENERA QUE GRAN PARTE DE LAS MISMAS PRESENTEN OBSTRUCCIONES REITERADAS Y DESBORDES DE LÍQUIDOS CLOACALES EN CÁMARAS DE REGISTRO.   SOLAMENTE SE EFECTÚA LIMPIEZA DE CONEXIONES (TRABAJOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS)

- NO SE EJECUTARON TRABAJOS DE INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN EN CUENCAS A FIN DE FAVORECER EL ESCURRIMIENTO DE LOS LÍQUIDOS CLOACALES.

- EN EL TEMA MOVILIDADES, SE CUENTA CON UN PARQUE AUTOMOTOR CUYA UTILIZACIÓN SE ENCUENTRA AL LÍMITE.   LA MAYORÍA DE LOS VEHÍCULOS CUENTA CON APROXIMADAMENTE 250.000 KM., SOLAMENTE FUERON RENOVADOS LOS VEHÍCULOS PARA LOS NIVELES GERENCIALES.

- SE REDUJO EN UN 60% EL STOCK DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE REDES, TANDO DE AGUA COMO DE CLOACA.

- DESDE QUE LA EMPRESA TOMÓ LA DECISIÓN DE RETIRARSE, EL PRESUPUESTO CAYÓ DE $16.600.000,- EN EL AÑO 2004 A $8.300.000,- EN EL AÑO 2005.